|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ № 10 _____________Т.И. Шадрина «____»______________20 __г. |
| --- | --- |

АКТ

проведения технического обслуживания

и проверки внутренних пожарных кранов

Комиссия в составе:

председателя заместителя директора по БЖ Митовой О.А.

и членов комиссии завхоза Кузнецовой Н.В. председателя профкома Череновой Е.В.

в соответствии  c Правилами противопожарного режима в Российской Федерации , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012  № 390 провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК – 1 .ПК-2 , ПК – 3 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны «на ребро» и присоединены к кранам и стволам.

В ходе проверки произведен замер давления с пуском воды из  наиболее удаленных точек ПК № 1, ПК № 2, ПК № 3 высота действия компактной части струи составляет 6 м., что соответствует требованиям СП 10.13130.2009г. п. 4.1.6.

Председатель комиссии ________________________________

Члены комиссии:	    ________________________________

________________________________

________________________________

(подписи, расшифровка подписей)

«_____»__________20___г.

Примечание: Для проверки работоспособности внутренних пожарных кранов выбирают два наиболее удаленных, выше всех расположенных пожарных крана, прокладывают рукавную линию и пускают воду. Длинна компактной струи должна быть не менее 6 м. (согласно СП. 10.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».